- АЛГОРИТМ РАБОТЫ СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕИ В ТОЧКЕ

- ОПТИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ

- Б.А. Шагаров1), Ю.В. Краснобаев2)

- 1) ООО «ГЕЛИОЛАБ», г. Красноярск

- 2) Сибирский федеральный университет, г. Красноярск

Применение контроллера с функцией работы системы электропитания от солнечной батареи (СБ) в точке оптимальной мощности повышает выработку электроэнергии на 25-30%. В рамках этой задачи разработан алгоритм, обеспечивающий выполнение следующих режимов работы контроллера:

1. при избытке мощности СБ – заряд аккумуляторной батареи (АБ) фиксированным током и с ограничением величины зарядного тока;

2. при дефиците мощности СБ – с обеспечением режима отбора максимальной мощности.

Испытания макета контроллера проводились с использованием имитатора СБ. В ходе экспериментов проверялись режимы работы:

1. заряд АБ фиксированным током;

2. режим поиска точки максимальной мощности солнечной батареи;

3. условия перехода между режимами.

Отклонение точки максимальной мощности имитатора солнечной батареи от оптимальной при работе по разработанным алгоритмам составило не более чем 3%. Далее запланирована проверка работоспособности макета контроллера и алгоритмов по управлению СБ, изготовленной из моно-Si.